## 單價表每頁都須由有權使投標人承擔義務的人士簽署（按身份證式樣）
為快富樓更換平安鐘系統 Substituição do sistema de alarme para idosos do Edifício Fai Fu 單價表 TABELA DOS PREÇOS UNITÁRIOS
項目 ITEM | 摘要 DESCRIÇÃO | 數量 QUANT. | 單位 UNID. | 單價 PREÇO UNIT. [$MOP] | 金額 QUANTIA [$MOP]
備註 | 根據工作說明及圖則要求所列明之物料進行提供及安裝，包括所有需要配件及工序，務求使施工順利進行及竣工。
Nota | Fornecimento e instalação dos materiais especificados nas plantas e memória descritiva, incluindo todos os acessórios e operações necessários, a fim de garantir o sucesso dos trabalhos de execução e a conclusão da obra.
包含施工需要提供所需之腳手架、工作台等輔助設施，並包括一切所需工序及物料。
Envolve fornecimento dos equipamentos de apoio necessários para execução da obra, tais como andaimes, plataformas de trabalho, incluindo todos os materiais e operações necessários.
承判人須主動與大廈管理公司、其他相關的設施保養服務商妥善協調施工，當中所衍生的一切費用，由承判人承擔；承判人對大廈設施倘造成損壞或影響，須無償承擔復修責任。
O adjudicatário deve tomar a iniciativa de coordenar activamente e adequadamente os trabalhos de execução da obra, com a sociedade comercial de administração do edifício e os demais prestadores de serviços de manutenção dos equipamentos relacionados, e todos os custos daí decorrentes serão suportados pelo adjudicatário; este deverá assumir a responsabilidade pela reparação gratuita das instalações do edifício em caso de dano ou avaria.
系統須包括安裝軟件、編寫程序及提交測試報告以確保系統運作正常 。
O sistema deve incluir a instalação de software, programação e relatórios de teste, para garantia do funcionamento correcto do sistema.
保固期內承判人必須每月檢查所有設備及提交報告，倘設備損壞或故障(包括自然損毀或人為破壞)，必須於事發後48小時內修復。
Durante o prazo de garantia, o adjudicatário deve, mensalmente, verificar todos os equipamentos e apresentar relatórios; caso os equipamentos estejam danificados ou avariados (incluindo danos naturais ou vandalismo), os equipamentos deverão ser reparados dentro de 48 horas após ocorrência da situação.
1 | 平安鐘系統
Sistema de alarme para idosos
根據工作說明及圖則，供應及安裝以下項目，包括所有配件，固定材料，過路箱，接駁材料、為所有需要電力的設備接駁電源和相關工序等等。
De acordo com as plantas e a memória descritiva, deve fornecer e instalar os seguintes itens, incluindo todos os acessórios, materiais de fixação e ligação, caixas de junção, necessária ligação de todos os equipamentos eléctricos à fonte da energia eléctrica e respectivas operações, etc..
1.1 | 供應及安裝無線物聯網網關，必須同時支持WiFi 802.11b/g/n (WEP, WPA, TKIP), RJ45, LoRa, LoRaWan、具有邊緣計算功能及可編程。 | 1 | 項/Un.
Fornecimento e instalação de wireless IoT gateway, devendo este gateway suportar WiFi 802.11b/g/n (WEP, WPA, TKIP), RJ45, LoRa, LoRaWan e suportar edge computing e ser programável.
1.2 | 供應及安裝iBeacon定位器，開放空間無線發射範圍不少於150米。 | 1 | 項/Un.
Fornecimento e instalação do sistema de localização iBeacon, não devendo o alcance de transmissão sem fios, em espaço aberto, ser inferior a 150 metros.
1.3 | 供應及安裝掛牆式無線緊急求救按鈕，必須支持LoRaWan 1.0.2 或以上 | 540 | 套/Conj.
Fornecimento e instalação nas paredes de botões de alarme de socorro sem fios, que devem suportar LoRaWan 1.0.2 ou superior.
1.4 | 供應及安裝掛牆式IP65防水型無線緊急求救按鈕，必須支持LoRaWan 1.0.2 或以上。 | 485 | 套/Conj.
Fornecimento e instalação nas paredes de botões de alarme de socorro, impermeáveis IP65 e sem fios, que devem suportar LoRaWan 1.0.2 ou superior.
1.5 | 供應及安裝便携式IP65防水型無線隨身求救按鈕，必須支持 LoRaWAN 1.0.2或以上。 | 610 | 套/Conj.
Fornecimento e instalação de botões de alarme de socorro, impermeáveis IP65, portáteis e sem fios, que devem suportar LoRaWan 1.0.2 ou superior.
1.6 | 供應及安裝固定式無線熱力感應器，必須支持LoRaWan 1.0.2或以上。 | 528 | 套/Conj.
Fornecimento e instalação de detectores de calor, fixos e sem fios, que devem suportar LoRaWan 1.0.2 ou superior.
1.7 | 供應及安裝固定式無線聲光警報器，必須支持LoRaWan 1.0.2或以上 (須包括接駁市電電源、供應及安裝過路箱及一切所需之安裝配件、線材及完善工序)。 | 485 | 套/Conj.
Fornecimento e instalação de sirenes fixas sem fios, que devem suportar LoRaWan 1.0.2 ou superior (devendo incluir a ligação à fonte de energia eléctrica da cidade (mains power), fornecimento e instalação de caixas de junção, bem como todos os acessórios de instalação, fios e operações de aperfeiçoamento necessários).
1.8 | 供應及安裝 48 Port PoE+ (802.3at) 網路交換機連12U機櫃(內置散熱風扇)。 | 1 | 套/Conj.
Fornecimento e instalação de comutador de rede com 48 Port PoE+ (802.3at) e de armário 12U (com ventoinha de arrefecimento incorporada).
1.9 | 供應及安裝 16 Port PoE+ (802.3at) 網路交換機連6U掛牆式機櫃(內置散熱風扇)。 | 1 | 套/Conj.
Fornecimento e instalação de comutador de rede com 16 Port PoE+ (802.3at) e de armário 6U de parede (com ventoinha de arrefecimento incorporada).
1.10 | 供應及安裝i5電腦主機連24寸LED顯示器。電腦內儲存資料的硬盤，須以陣列式(RAID 1)安排。 | 1 | 套/Conj.
Fornecimento e instalação de computador i5 com monitor de LED de 24 polegadas. O tipo de configuração dos discos rígidos destinados ao arquivo de informações de computador deve ser RAID 1.
1.11 | 供應及安裝3kVA UPS。電池容量足夠供應平安鐘系統運行1小時。 | 1 | 套/Conj.
Fornecimento e instalação de UPS de 3kVA. A bateria deve ter capacidade suficiente para o funcionamento do sistema de alarme para idosos durante 1 hora.
1.12 | 根據工作說明及圖則，供應及安裝上述平安鐘系統所需的所有Cat.6網絡線路、網絡接頭、配線架及理線架、線槽等包括一切所需之安裝配件、線材及完善工序。須提交所有Cat.6網絡線測試報告(按照 ANSI/TIA-568-C.2 Category 6 標準測試)。 | 1 | 項/Un.
De acordo com as plantas e a memória descritiva, fornecimento e instalação de todos os cabos de rede Cat.6, conectores de rede, painéis de conexão e cable management frames, cable ducts, necessários ao supracitado sistema de alarme para idosos, etc., incluindo todos os acessórios de instalação, fios e operações de aperfeiçoamento necessários. Devem ser fornecidos os relatórios de teste de todos os cabos de rede Cat.6 (o teste está em conformidade com padrões de ANSI/TIA-568-C.2 Category 6).
1.13 | 根據工作說明及圖則，供應及安裝上述平安鐘系統所需的所有電源線路，包括一切所需之安裝配件、線材及完善工序。 | 1 | 項/Un.
De acordo com as plantas e a memória descritiva, fornecimento e instalação de todos os cabos de energia eléctrica necessários ao supracitado sistema de alarme para idosos, incluindo todos os acessórios de instalação, fios e operações de aperfeiçoamento necessários.
1.14 | 根據工作說明及圖則，供應及編寫平安鐘系統的客製化管理軟件，包括創建數據庫、存取各硬件資料、製作報表等。 | 1 | 項/Un.
De acordo com as plantas e memória descritiva, fornecimento e elaboração da aplicação personalizada de administração do sistema de alarme para idosos, incluindo a criação de uma base de dados, arquivo de informações de cada hardware, elaboração de relatórios, etc.
1.15 | 對所有設備提供設備標籤、系統調校及測試、操作及維修手冊及系統操作培訓課程。培訓課程須包括軟件系統安裝及維護、基本編程、新增或移除設備及網關的步驟等。 | 1 | 項/Un.
Fornecimento de etiquetas para todos os equipamentos, teste e comissionamento do sistema, disponibilização de manual de reparação e de operação e de curso de formação para operação do sistema. O respectivo curso deve incluir a instalação e a manutenção de software do sistema, programação básica, procedimentos de aumento ou remoção de gateway e de outros equipamentos, etc.
1.16 | 當系統投入服務後，拆除原平安鐘系統。 | 1 | 項/Un.
Aquando da entrada em funcionamento do sistema de alarme para idosos, o sistema original será desmontado.
1.17 | 提供竣工圖及電子版AUTOCAD檔。 | 1 | 項/Un.
Fornecimento de as-built drawing e de uma versão digital em AutoCAD.
1.18 | 提供"無線物聯網網關" (本單價表第1.1項)作為備件。 | 1 | 套/Conj.
Fornecimento de "Wireless IoT gateway" (o item 1.1 da presente lista de preços unitários) para reserva.
1.19 | 提供"iBeacon定位器" (本單價表第1.2項)作為備件。 | 3 | 套/Conj.
Fornecimento de “sistema de localização iBeacon” (o item 1.2 da presente lista de preços unitários) para reserva.
1.20 | 提供"掛牆式無線緊急求救按鈕" (本單價表第1.3項)作為備件。 | 5 | 套/Conj.
Fornecimento de “botão de alarme de socorro sem fios nas paredes” (o item 1.3 da presente lista de preços unitários) para reserva.
1.21 | 提供"掛牆式IP65防水型無線緊急求救按鈕" (本單價表第1.4項)作為備件。 | 5 | 套/Conj.
Fornecimento de “botão de alarme de socorro, impermeável IP65 e sem fios nas paredes” (o item 1.4 da presente lista de preços unitários) para reserva.
1.22 | 提供"便携式IP65防水型無線隨身求救按鈕" (本單價表第1.5項)作為備件。 | 100 | 套/Conj.
Fornecimento de “botão de alarme de socorro, impermeável IP65, portátil e sem fios” (o item 1.5 da presente lista de preços unitários) para reserva.
1.23 | 提供"固定式無線熱力感應器" (本單價表第1.6項)作為備件。 | 5 | 套/Conj.
Fornecimento de “detector de calor, fixo e sem fios” (o item 1.6 da presente lista de preços unitários) para reserva.
1.24 | 提供"固定式無線聲光警報器" (本單價表第1.7項)作為備件。 | 5 | 套/Conj.
Fornecimento de “sirene fixa sem fios” (o item 1.7 da presente lista de preços unitários) para reserva.
總計: Total:
Note on F13: 作者: 每一頁都須由有權使投標人承擔義務的人士簽署（按身份證式樣）
Note on F28: 作者: 每一頁都須由有權使投標人承擔義務的人士簽署（按身份證式樣）
Note on C32: 8-22樓:528個 7樓: 12個
Note on C35: 8-22樓:484個 7樓: 1個
Note on C44: 單位門頂: 484個 7樓長者中心: 1個
Note on F59: 22條Cat.6線總長度約 2047米
Note on F67: 作者: 每一頁都須由有權使投標人承擔義務的人士簽署（按身份證式樣）
Note on F99: 作者: 每一頁都須由有權使投標人承擔義務的人士簽署（按身份證式樣）